## 废水排放
监督性监测废水排放数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 废水工作负荷 | 废水流量 | 废水水温 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 色度 | 2021-02-01 | 1 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 总汞 | 2021-02-01 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 动植物油 | 2021-02-01 | 0.34 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | pH值 | 2021-02-01 | 7.70 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 化学需氧量 | 2021-02-01 | 45 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 悬浮物 | 2021-02-01 | 9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 总镉 | 2021-02-01 | <0.0001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 |  |  | 7.3 | 总磷（以P计） | 2021-02-01 | 0.47 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 7.3 | 挥发酚 | 2021-02-01 | 0.12 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 六价铬 | 2021-02-01 | 0.006 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 五日生化需氧量 | 2021-02-01 | 4.8 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 总铬 | 2021-02-01 | 0.013 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 总铅 | 2021-02-01 | <0.002 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 总氮（以N计） | 2021-02-01 | 4.10 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 阴离子表面活性剂 | 2021-02-01 | 0.10 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 氨氮（NH3-N） | 2021-02-01 | 1.53 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 总砷 | 2021-02-01 | 0.0008 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 粪大肠菌群数 | 2021-02-01 | 460 | 个/L | 1000 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 石油类 | 2021-02-01 | 0.68 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 04 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.3 | 烷基汞 | 2021-02-04 | <0.00002 | mg/L | 0 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | pH值 | 2021-02-01 | 7.62 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 7.2 | 挥发酚 | 2021-02-01 | <0.01 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 化学需氧量 | 2021-02-01 | 27 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 粪大肠菌群数 | 2021-02-01 | 468 | 个/L | 1000 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 色度 | 2021-02-01 | 1 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 氨氮（NH3-N） | 2021-02-01 | 1.90 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 总铬 | 2021-02-01 | 0.015 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 总铅 | 2021-02-01 | <0.002 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 石油类 | 2021-02-01 | 0.74 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 总氮（以N计） | 2021-02-01 | 3.30 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 总镉 | 2021-02-01 | <0.0001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 总砷 | 2021-02-01 | 0.0008 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 总汞 | 2021-02-01 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 |  |  | 7.2 | 总磷（以P计） | 2021-02-01 | 0.40 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 悬浮物 | 2021-02-01 | 8 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 阴离子表面活性剂 | 2021-02-01 | 0.08 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 六价铬 | 2021-02-01 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 动植物油 | 2021-02-01 | 0.36 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 五日生化需氧量 | 2021-02-01 | 5.7 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 04 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.2 | 烷基汞 | 2021-02-04 | <0.00002 | mg/L | 0 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 总铅 | 2021-02-01 | <0.002 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 总镉 | 2021-02-01 | <0.0001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 六价铬 | 2021-02-01 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 |  |  | 7.5 | 总磷（以P计） | 2021-02-01 | 0.43 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 总铬 | 2021-02-01 | 0.016 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 动植物油 | 2021-02-01 | 0.69 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 五日生化需氧量 | 2021-02-01 | 6.7 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 石油类 | 2021-02-01 | 0.89 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 色度 | 2021-02-01 | 1 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 悬浮物 | 2021-02-01 | 9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 7.5 | 挥发酚 | 2021-02-01 | 0.13 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 阴离子表面活性剂 | 2021-02-01 | 0.09 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 化学需氧量 | 2021-02-01 | 33 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | pH值 | 2021-02-01 | 7.73 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 粪大肠菌群数 | 2021-02-01 | 695 | 个/L | 1000 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 总砷 | 2021-02-01 | 0.0006 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 总氮（以N计） | 2021-02-01 | 3.86 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 氨氮（NH3-N） | 2021-02-01 | 1.56 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 总汞 | 2021-02-01 | 0.00006 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2021 | 02 | 04 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-03-12 | 总排口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  | 7.5 | 烷基汞 | 2021-02-04 | <0.00002 | mg/L | 0 |  | 是 | 否