## 废气排放
监督性监测废气排放数据
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2020年3季度天楹环保废气监督监测 | 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2020-09-08 | [6 empty] | 0.0118 | 0.0121 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 一氧化碳 | 2020-09-08 | [6 empty] | 11 | 12 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 二氧化硫 | 2020-09-08 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 氮氧化物 | 2020-09-08 | [6 empty] | 102 | 106 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-09-08 | [6 empty] | <0.000003 | <0.000003 | .05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2020-09-08 | [6 empty] | 0.0000134 | 0.0000136 | .1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 颗粒物 | 2020-09-08 | [6 empty] | <1.0 | <1.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB-18485-2014) | 现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 4号垃圾焚烧炉(DA001) | 氯化氢 | 2020-09-08 | [6 empty] | 0.38 | 0.40 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 氯化氢 | 2020-09-08 | [6 empty] | 0.86 | 0.68 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 颗粒物 | 2020-09-08 | [6 empty] | <1.0 | <1.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2020-09-08 | [6 empty] | 0.00354 | 0.00281 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2020-09-08 | [6 empty] | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 一氧化碳 | 2020-09-08 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 汞及其化合物 | 2020-09-08 | [6 empty] | <0.000003 | <0.000003 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 二氧化硫 | 2020-09-08 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 启东天楹环保能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 5号垃圾焚烧炉(DA001) | 氮氧化物 | 2020-09-08 | [6 empty] | 87 | 69 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
监督性监测废水排放数据
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2020年3季度重点污染源 | 启东市吕四污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 化学需氧量 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 15 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 618 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 6.17 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0.21 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 总铅 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.0001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 总汞 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | pH值 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,二级标准（水温＞12℃或≤12℃）,通用 | 排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 7.8 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 烷基汞 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 动植物油 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0.17 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 硫化物 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0.014 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表3 选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 总氰化物 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 挥发酚 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0.01 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 六价铬 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 总砷 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 石油类 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 0.10 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 色度 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 总铬 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW001) | 总镉 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW001) | 悬浮物 | 2020-07-09 | 0 | 23.2 |  |  | 9 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
| 启东市城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW002) | 总铬 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | pH值 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 色度 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 2.86 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 动植物油 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 0.35 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 六价铬 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW002) | 总镉 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 石油类 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 0.17 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 五日生化需氧量 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 4.5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 0.21 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW002) | 总汞 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 0.11 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW002) | 烷基汞 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 0 | 0 |  | ng/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 悬浮物 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW002) | 总铅 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | <0.0001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 粪大肠菌群数 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 803 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 排口(DW002) | 总砷 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 0.0059 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 排口(DW002) | 化学需氧量 | 2020-07-07 | 0 | 22.9 |  |  | 18 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
| 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 水环境 | 化学农药制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 集污池 | 氨氮（NH3-N） | 2020-07-08 | 0 |  |  |  | 9.98 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学农药制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 集污池 | 悬浮物 | 2020-07-08 | 0 |  |  |  | 67 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学农药制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 集污池 | 总氮（以N计） | 2020-07-08 | 0 |  |  |  | 20.7 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学农药制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 集污池 | pH值 | 2020-07-08 | 0 |  |  |  | 8.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学农药制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 集污池 | 化学需氧量 | 2020-07-08 | 0 |  |  |  | 231 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
|  | 水环境 | 化学农药制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 集污池 | 总磷（以P计） | 2020-07-08 | 0 |  |  |  | 0.37 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是