## 废水排放
监督性监测废水排放数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 废水工作负荷 | 废水流量 | 废水水温 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数
2019 | 08 | 30 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 工业企业 | 3843¦铅蓄电池制造 | 大气环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | 铅蓄电池间接排放限值 |  |  |  | 总铅 | 2019-08-30 | 0.2 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 08 | 30 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 工业企业 | 3843¦铅蓄电池制造 | 大气环境 | 2019-12-31 | 车间处理设施排口 | 国家标准 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | 铅蓄电池间接排放限值 |  |  |  | 总铅 | 2019-08-30 | 0.2 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 08 | 30 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 工业企业 | 3843¦铅蓄电池制造 | 大气环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | 铅蓄电池间接排放限值 |  |  |  | pH值 | 2019-08-30 | 7.55 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 08 | 30 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 工业企业 | 3843¦铅蓄电池制造 | 大气环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | 铅蓄电池间接排放限值 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-08-30 | 134 | mg/L | 150 |  | 是 | 否
2019 | 08 | 30 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 工业企业 | 3843¦铅蓄电池制造 | 大气环境 | 2019-12-31 | 车间处理设施排口 | 国家标准 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | 太阳电池间接排放限值 |  |  |  | pH值 | 2019-08-30 | 7.42 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 08 | 30 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 工业企业 | 3843¦铅蓄电池制造 | 大气环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 电池工业污染物排放标准(GB 30484-2013) | 太阳电池间接排放限值 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-08-30 | 4.11 | mg/L | 30 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 一切排污单位 |  |  |  | 色度 | 2019-07-10 | 4 | 倍 | 50 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 一切排污单位 |  |  |  | 氟化物 | 2019-07-10 | 4.66 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总铬 | 2019-07-10 | 0.013 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总镉 | 2019-07-10 | 0.0002 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939—2006) | 第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-07-10 | 0.17 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总汞 | 2019-07-10 | <0.00004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 一级标准 |  |  |  | 甲苯 | 2019-07-10 | <0.05 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 集中式工业污水处理厂 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2019-07-10 | 7.4 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 一级标准 |  |  |  | 总有机碳 | 2019-07-10 | 23.3 | mg/L | 20 |  | 是 | 是 | 0.17
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 一切排污单位 |  |  |  | pH值 | 2019-07-10 | 7.61 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 集中式工业污水处理厂 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-07-10 | 70 | mg/L | 80 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 其他排污单位 |  |  |  | 挥发酚 | 2019-07-10 | 0.02 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 集中式工业污水处理厂 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-07-10 | 0.056 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总铅 | 2019-07-10 | <0.001 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总砷 | 2019-07-10 | 0.0066 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 其他排污单位 |  |  |  | 石油类 | 2019-07-10 | 0.89 | mg/L | 5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 一级标准 |  |  |  | 动植物油 | 2019-07-10 | 0.70 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 集中式工业污水处理厂 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-07-10 | 19 | mg/L | 70 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 六价铬 | 2019-07-10 | 0.006 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 总铅 | 2019-07-10 | <0.001 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 石油类 | 2019-07-10 | 0.71 | mg/L | 3 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 五日生化需氧量 | 2019-07-10 | 4.8 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | pH值 | 2019-07-10 | 7.24 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 悬浮物 | 2019-07-10 | 16 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 动植物油 | 2019-07-10 | 0.36 | mg/L | 3 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 粪大肠菌群数 | 2019-07-10 | 460 | 个/L | 10000 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 总氮（以N计） | 2019-07-10 | 10.3 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 色度 | 2019-07-10 | 1 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 化学需氧量 | 2019-07-10 | 54 | mg/L | 60 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 烷基汞 | 2019-07-10 | <0.00002 | mg/L | 0 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 总砷 | 2019-07-10 | 0.0044 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 总铬 | 2019-07-10 | 0.017 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 挥发酚 | 2019-07-10 | 0.13 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 2006年1月1日后建设 |  |  | 29.4 | 总磷（以P计） | 2019-07-10 | 0.55 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/一级标准（水温＞12℃或≤12℃）/B标准/通用 |  |  | 29.4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-07-10 | 0.10 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 总汞 | 2019-07-10 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 总镉 | 2019-07-10 | <0.0001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 29.4 | 氨氮（NH3-N） | 2019-07-10 | 1.35 | mg/L | 8;15 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 29.4 | 六价铬 | 2019-07-10 | 0.007 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 六价铬 | 2019-07-10 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 烷基汞 | 2019-07-10 | <0.00002 | mg/L | 0 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 动植物油 | 2019-07-10 | 0.38 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 总铅 | 2019-07-10 | <0.001 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/一级标准（水温＞12℃或≤12℃）/A标准/通用 |  |  | 31.1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-07-10 | 0.08 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 31.1 | 挥发酚 | 2019-07-10 | <0.01 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 2006年1月1日后建设 |  |  | 31.1 | 总磷（以P计） | 2019-07-10 | 0.33 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 总铬 | 2019-07-10 | 0.014 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 总汞 | 2019-07-10 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 粪大肠菌群数 | 2019-07-10 | 460 | 个/L | 1000 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 总氮（以N计） | 2019-07-10 | 10.9 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 色度 | 2019-07-10 | 1 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 五日生化需氧量 | 2019-07-10 | 5.4 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | pH值 | 2019-07-10 | 7.20 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 石油类 | 2019-07-10 | 0.72 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 化学需氧量 | 2019-07-10 | 26 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 氨氮（NH3-N） | 2019-07-10 | 1.85 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 总镉 | 2019-07-10 | <0.0001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 总砷 | 2019-07-10 | 0.0046 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东恒发水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 31.1 | 悬浮物 | 2019-07-10 | 9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 石油类 | 2019-07-10 | 0.92 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 动植物油 | 2019-07-10 | 0.70 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 烷基汞 | 2019-07-10 | <0.00002 | mg/L | 0 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | pH值 | 2019-07-10 | 7.17 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 粪大肠菌群数 | 2019-07-10 | 728 | 个/L | 1000 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 化学需氧量 | 2019-07-10 | 37 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 总汞 | 2019-07-10 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 挥发酚 | 2019-07-10 | 0.12 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 五日生化需氧量 | 2019-07-10 | 5.9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 总铬 | 2019-07-10 | 0.016 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 2006年1月1日后建设 |  |  | 30.2 | 总磷（以P计） | 2019-07-10 | 0.41 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 总砷 | 2019-07-10 | 0.0038 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 总氮（以N计） | 2019-07-10 | 4.22 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 氨氮（NH3-N） | 2019-07-10 | 1.56 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/一级标准（水温＞12℃或≤12℃）/A标准/通用 |  |  | 30.2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-07-10 | 0.10 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 色度 | 2019-07-10 | 1 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  | 30.2 | 悬浮物 | 2019-07-10 | 10 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 总镉 | 2019-07-10 | <0.0001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 六价铬 | 2019-07-10 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 07 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 如东县岔河污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-12-31 | 总排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  | 30.2 | 总铅 | 2019-07-10 | <0.001 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否